|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 超过限值要求的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 丰良镇仙洞水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 2 | 龙岗镇镇级水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 3 | 大龙华镇岗背村农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 4 | 小胜镇镇级水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 5 | 留隍镇长新水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年04月01日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 6 | 砂田镇占上村工程点 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 7 | 潭江镇2016年村村通自来水工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 8 | 潘田镇墟镇及周边农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标总大肠菌群、浑浊度不符合限值要求。 | 总大肠菌群：110浑浊度：17.05 | 建议沉淀、烧开后饮用 |
| 9 | 北斗庆瑶北斗片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 10 | 汤坑镇石联供水站 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标总大肠菌群、浑浊度不符合限值要求。 | 总大肠菌群：180浑浊度：24.26 | 建议烧开后饮用 |
| 11 | 汤西镇新西农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年04月08日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 12 | 汤南镇康乐供水中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 13 | 建桥镇镇级水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求 |  | 建议烧开后饮用 |
| 14 | 黄金镇圩镇供水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标总大肠菌群、PH、浑浊度不符合限值要求 | 总大肠菌群：11PH：9.56浑浊度：2.27 | 建议沉淀、烧开后饮用 |
| 15 | 八乡山镇贵人村自来水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部符合限值要求。 |  | 建议烧开后饮用 |
| 16 | 埔寨镇埔南北自来水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年03月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标浑浊度不符合限值要求。 | 浑浊度：13.64 | 建议沉淀、烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行〘生活饮用水标准检验方法〙（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以〘生活饮用水卫生标准〙（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。