废水监测内容及监测结果

采样地点：兴宁市黄泥坑垃圾填埋场渗滤液处理前、后

采样日期：2018年4月9日

排放标准：《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。

样品状态及特征：处理前黑色、有臭味、有浮油；

处理后无色、无气味、无浮油。　                     单  位：mg/L（已注明的除外）

| 监测项目 | 监测结果 | 最高允许 排放浓度 | 超标倍数 （处理后） | 监测方法 | 方法检 出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理后 |  |  |  |  |
| ﹡pH值（无量纲） | 6.26-6.46 | 6～9 | 达标 | GB/T 6920-1986 | —— |
| 色度(稀释倍数) | 2 | 40 | 达标 | GB/T 11903-1989 | —— |
| 悬 浮 物 | 13 | 30 | 达标 | GB/T 11901-1989 | 4 |
| 化学需氧量 | 17 | 100 | 达标 | GB/T 11914-1989 | 10 |
| 五日生化需氧量 | 3.1 | 30 | 达标 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 氨 氮 | 4.24 | 25 | 达标 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总 氮 | 24.54 | 40 | 达标 | HJ 636-2012 | 0.05 |
| 总 磷 | 0.07 | 3 | 达标 | GB/T 11893-1989 | 0.01 |
| 总 镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | GB/T 7475-1987 | 0.001 |
| 总 铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | GB/T 7475-1987 | 0.01 |
| 总 铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | 火焰原子吸收法 | 0.03 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | GB/T 7467-1987 | 0.004 |
| 总 砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | GB/T 7485-1987 | 0.007 |
| 总 汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | HJ 694-2014 | 0.00004 |
| 粪大肠菌群(个/升) | 5.0×102 | 10000 | 达标 | HJ/T 347-2007 | 20 |
| 备 注 | 1、﹡pH值排放标准参照执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。 2、该企业监测由兴宁市环境保护监测站实施，L―表示监测结果低于其方法检出限值。 |  |  |  |  |

地下水监测内容及监测结果

采样地点：兴宁市黄泥坑垃圾填埋场填埋区地下井水

采样日期：2018年4月9日

执行标准：《地下水质量标准》GB/T 14848-1993中的III类标准

样品状态及特征：无色、无气味            　                     单    位：mg/L（已注明的除外）

| 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 监测方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.68 | 6.5～8.5 | 达标 | GB/T 6920-1986 | —— |
| 总硬度（以CaCO3计） | 80 | 450 | 达标 | GB/T 7477-1987 | 5 |
| 溶解性总固体 | 152 | 1000 | 达标 | 重量法 | 4 |
| 高锰酸盐指数 | 2.7 | 3.0 | 达标 | GB/T 11892-1989 | 0.5 |
| 氨 氮 | 0.197 | 0.2 | 达标 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 硝酸盐氮 | 0.44 | 20 | 达标 | HJ/T 84-2001 | 0.08 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.02L | 0.02 | 达标 | HJ/T 84-2001 | 0.02 |
| 硫酸盐 | 4.69 | 250 | 达标 | HJ/T 84-2001 | 0.09 |
| 氯化物 | 18.0 | 250 | 达标 | HJ/T 84-2001 | 0.02 |
| 挥发酚 | 0.0015 | 0.002 | 达标 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 铁 | 0.03L | 0.3 | 达标 | GB/T 11911-1989 | 0.03 |
| 锰 | 1.02 | 0.1 | 超标9.2倍 | GB/T 11911-1989 | 0.01 |
| 镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | GB/T 7475-1987 | 0.001 |
| 汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | HJ 694-2014 | 0.00004 |
| 铅 | 0.01L | 0.05 | 达标 | GB/T 7475-1987 | 0.01 |
| 砷 | 0.007L | 0.05 | 达标 | GB/T 7485-1987 | 0.007 |
| 锌 | 0.05L | 1.0 | 达标 | GB/T 7475-1987 | 0.05 |
| 铜 | 0.001L | 1.0 | 达标 | GB/T 7475-1987 | 0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | GB/T 7467-1987 | 0.004 |
| 氟化物 | 0.12 | 1.0 | 达标 | HJ/T 84-2001 | 0.02 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.05 | 达标 | HJ 484-2009 | 0.002 |
| 粪大肠菌群(个/升) | 5×102 | —— | —— | HJ/T 347-2007 | 20 |
| 备 注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，L―表示监测结果低于其方法检出限值。 |  |  |  |  |